## Erklärung, Eingaben
Erklärungen:
Die nachfolgende Musterberechnung wurde so erstellt, dass lediglich das Alter des Heizkessels
sowie der durchschnittliche Heizoelverbrauch eingegeben werden müssen.
Sämtliche Resultate werden auf den nachfolgenden Seiten automatisch berechnet,
diese Seiten sind geschützt.
Aendern Sie keine Werte und Formeln auf allen anderen Seiten !
Drucken Sie die Seite "Zusammenfassung Energiesysteme" zum Vergleich aus.
Eingabedaten:
Heizkessel:
Fabrikat: |  | Hoval
Typ: |  | Mini-Lyt
Baujahr: |  | 1980
Leistung: |  | 20 | kW
Durchschnittlicher Heizoelverbrauch: |  | 4000 | Liter pro Jahr
Realer Kalkulationszinssatz: |  | 3
(Basiswert = 3%)
Heizoelpreis (Fr. pro 100 Liter) |  | 100
Fragen:
Diese Musterberechnung deckt ein Grossteil der Bauten ab, es kann jedoch sein,
dass objektspezifische Berechnungen und Vergleiche ausgeführt werden müssen.
Ingenieurbüro Calorex, Widmer&Partner AG
Gallusstrasse 35
9500 Wil
Projektleiter: Urs Zwingli, Eidg. Dipl. Heizungsplaner
Telefon: 071 / 913 27 70
Note on A13: fakultativer Eintrag
Note on A14: fakultativer Eintrag
Note on A15: zwingende Eingabe !
Note on A16: fakultativer Eintrag
Note on C17: zwingende Eingabe !

## Titelblatt
Version vom Juli 94 (AFB/GR3/56)
Beurteilung von Energiesystemen
1. Projektinformationen
Anlageort / -bezeichnung: |  |  | 9650 Nesslau-Krummenau
Objektbezeichnung |  |  | Musterberechnung
Projektnummer |  |  | 1884
Bearbeitete Aufgabenstellung: |  |  | Wärmeerzeuger- | ohne KEPZ
Systeme
Beauftragter |  |  | Calorex, Widmer+Partner AG, 9500 Wil
Tel. /Fax |  |  | T 071 / 913 27 70 F 071/ 913 27 89
Sachbearbeiter |  |  | Urs Zwingli
Bearbeitungsdatum: |  |  | 2026-07-29
2. Antrag für die Weiterbearbeitung
Variante: |  |  | siehe Bericht
Entscheidbegründung: |  |  | siehe Bericht
3. Grundlagendaten
| Allgemeine Inflationsrate (reale Betrachtungsweise) |  |  |  | 0
| Realer Kalkulationszinssatz |  |  |  | 3
| Reale Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kostensteigerung |  |  |  | 0
Energiepreise und Energiekostensteigerung
| Energieträger | Effektiver | Zuschlag für | Berechnungspreis | Reale Kosten- | Arbeitspreis | Umweltkosten | Total
|  | Arbeitspreis | Umweltkosten |  | steigerung pro Jahr
|  | [Rp/kWh] | [Rp/kWh] | [Rp/kWh] | [%]
| Elektr. (HT) | 15 |  | 15 | 1 | 15 | 0 | 15
| Elektr. (NT) | 10 |  | 10 | 1 | 10 | 0 | 10
| Heizöl (SN181160) | 10 |  | 10 | 1.5 | 10 | 0 | 10
[6 empty] | 0 | 0
| Fernwärme | 12.4 |  | 12.4 | 0.5 | 12.4 | 0 | 12.4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## Zusammenfassung Energiesysteme
ohne KEPZ |  |  | Musterberechnung
Zusammenfassung Variantenvergleich
Variantenbeschreibung / Energieproduktion und Auswirkungen
Variantenbeschreibung | Variante 1 | Variante 2 |  |  |  | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4
Variantenbezeichnung | Eigene Oelheizung | Fernwärme
Variantenbeschrieb
| 16 | 16
Energieproduktion [MWh/a]
Raumw.+Warmw.(Stufe Nutzenergie) | 32 | 32 |  |  |  | 32 | 32 | 0 | 0
Elektro (Stufe Nutzenergie) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Auswirk. auf E.buchhaltung [MWh/a]
Verbrauch fossiler Energie
Verbrauch regenerierbarer Energie | 37.6471 | 32
Verbrauch elektr. Energie Wärmeprod | 0.16
Verbrauch elektr. Energie Transport
Total der heutigen jährlichen Kosten | [5 empty] | Total der heutigen jährlichen Kosten
Kostenart | Variante 1 | Variante 2 |  |  |  | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4
Wart.-, Bedien. und UH-Kosten [Fr.] | 310 | 70 |  |  |  | 310 | 70 | #REF! | #REF!
Energiekosten [Fr.] | 3780 | 3970 |  |  |  | 3780 | 3970 | #REF! | #REF!
Betriebskosten [Fr.] | 4090 | 4040 |  |  |  | 4090 | 4040 | #REF! | #REF!
Kapitalkosten [Fr.] | 1040 | 1290 |  |  |  | 1040 | 1290 | #REF! | #REF!
Total [Fr.] | 5130 | 5330 |  |  |  | 5130 | 5330 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 100 | 103.8986 | #REF! | #REF!
Total der mittleren jährlichen Kosten über die Betrachtungsdauer | [5 empty] | Total der mittleren jährlichen Kosten über die Nutzungsdauer
Es sollen nur Varianten mit gleicher Betrachtungsdauer untereinander verglichen werden.
Betrachtungsdauer [Jahre]: | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 20 | #REF! | #REF!
Kostenart | Variante 1 | Variante 2 |  |  |  | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4
|  |  |  | Var. 1 | 20 | Eigene Oelheizung | Fernwärme | 0 | 0
Wart.-, Bedien. und UH-Kosten [Fr.] | 310 | 70 |  | Var. 2 | 28.3753 | 310 | 70 | #REF! | #REF!
Energiekosten [Fr.] | 4370 | 4160 |  | Var. 3 | #REF! | 4370 | 4160 | #REF! | #REF!
Betriebskosten [Fr.] | 4680 | 4230 |  | Var. 4 | #REF! | 4680 | 4230 | #REF! | #REF!
Kapitalkosten [Fr.] | 1040 | 1290 |  | Wahl | #REF! | 1040 | 1290 | #REF! | #REF!
Total [Fr.] | 5720 | 5520 |  |  |  | 5720 | 5520 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 100 | 96.5035 | #REF! | #REF!
Investitionskosten | [5 empty] | Investitionskosten
Total [Fr.] | 15500 | 22400 |  |  |  | 15500 | 22400 | #REF! | #REF!
Kennwerte auf Stufe Nutzenergie | [5 empty] | Kennwerte
| Variante 1 | Variante 2 |  |  |  | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4
Mittl. Wärmegestehungskosten* | 17.875 | 17.25 |  |  |  | 17.875 | 17.25
*Basis: Total der mittleren jährlichen Kosten über die Betrachtungsdauer

## Variante 1
| ohne KEPZ |  |  |  |  | Musterberechnung
ohne KEPZ
Variante 1 |  | Eigene Oelheizung
Jährliche Kapitalkosten |  |  |  | (Kapitalzins, real: | 3 |  |  |  | 0.03
| Bau- / Anlageteil |  | Investitionsaus- | Nutzungsdauer | Annuit.- | Heutige jährl. |  | Heutige jährl. | Annuit.-Faktor | Berechnung der mittl. Nutzungsdauer |  | Relevante Invest. Kosten
|  |  | gaben [Fr.] | [Jahre] | faktor | Kosten |  | Kosten
| Heizkessel 1 komplett |  | 15459.0526 | 20 | 6.7216 | 1040 |  | 1040 | 6.7216 | 309181.0516 |  | 15459.0526
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
| Total |  | 15500 | 20 |  | 1040 |  |  |  | 309181.0516 | 20 | 15459.0526
Jährliche Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kosten (W+B)
| Bau- / Anlageteil |  | Anlagewert (ALG) | Jährliche Kosten |  | Heutige jährl.
|  |  | [Fr.] | Pauschal [Fr.] | in [%] ALG | Kosten |  | Anlagewert | Pauschal | % | Heutige jährl. Kosten
| Service und Unterhaltskosten |  | 15459.0526 |  | 1 | 150 |  | 15459.0526 | 0 | 1 | 150
| Anteil Tanksanierung |  | 15459.0526 |  | 0.5 | 80 |  | 15459.0526 | 0 | 0.5 | 80
| Kaminfeger |  | 15459.0526 |  | 0.5 | 80 |  | 15459.0526 | 0 | 0.5 | 80
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| Total |  | (Proz. Anteil für W+B von Investitionskosten: |  | 2 | 310
Jährliche Energiekosten
| Energieträger | Grundge- | Verbrauch | Berechnungspreis Energie |  | Heutige jährl. |  | Verbrauch | Grundgebühr | Grundgebühr | Heutige jährl. Kosten
|  | bühr [Fr./a] | [kWh/a] |  |  | Kosten
| Elektrizität |  | ---- | ---- |  | --- | #REF! |  |  |  | ---
| Elektr. (HT) |  | 120 | 15 | Rp/kWh | 20 |  | 120 |  | 0 | 20
| Elektr. (NT) |  | 40 | 10 | Rp/kWh | 0 |  | 40 |  | 0 | 0
| Heizöl (SN181160) |  | 37647.0588 | 10 | Rp/kWh | 3760 |  | 37647.0588 |  | 0 | 3760
| 0 |  |  |  | Rp/kWh |  |  | 0 |  | 0
| Fernwärme |  |  |  | Rp/kWh |  |  | 0 |  | 0
| 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| Total |  |  |  |  | 3780
Total der jährlichen Kosten |  |  |  |  | Progr, vorschlag Betrachtungsdauer | #REF! |  | #REF!
Betrachtungsdauer* für Berechnung: |  |  | 20 | Option: Eingabe Betrachtungsdauer: |  | 20 |  | 20 | 20
|  | Kostenstei- | Mittelwert- | Heutige jährl. | Mittl. jährliche Kosten über |  |  |  | Mittelwert- | Energiekosten | Mittl. jährliche Kosten über
|  | gerung (real) | faktoren | Kosten | die Betrachtungsdauer |  |  |  | faktoren | (Mittl. Kosten) | die Nutzungsdauer
| Kapitalkosten | ---- | ---- | 1040 |  | 1040
| W+B und UH-Kosten | 0 | 1 | 310 |  | 310 |  |  | 1 |  | 310
| Elektr. (HT) | 1 | 1.1012 | 20 |  | 20 |  |  | 1.1012 | 20 | 20
| Elektr. (NT) | 1
| Heizöl (SN181160) | 1.5 | 1.1565 | 3760 |  | 4350 |  |  | 1.1565 | 4350 | 4350
| 0 | 0
| Fernwärme | 0.5
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| Betriebskosten | (W+B-, UH- und Energiekosten) |  | 4090 |  | 4680 |  |  |  | 4370
| TOTAL | (Kapital- + Betriebskosten) |  | 5130 |  | 5720
*Normalfall
Die Betrachtungsdauer entspricht dem Programmvorschlag; d.h. sie ist für alle Varianten identisch (grösste
Nutzungsdauer der verschiedenen Varianten).
Zur Beurteilung mehrerer Varianten ist eine einheitliche Betrachtungsdauer der verschiedenen Varianten unbedingt notwendig.
**Spezialfall
Eine Variante soll mit einer vorgebenen Betrachtungsdauer berechnet werden. Unter der Option "Eingabe Betrachtungs-
dauer" kann die gewünschte Betrachtungs- / Nutzungsdauer eingegeben werden.
Varianten mit unterschiedlicher Betrachtungs-/ Nutzungsdauer sollen nicht untereinander verglichen werden.

## Variante 2
| ohne KEPZ |  |  |  |  | Musterberechnung
Variante 2 |  | Fernwärme
Jährliche Kapitalkosten |  |  |  | (Kapitalzins, real: | 3 |  |  |  | 0.03
| Bau- / Anlageteil |  | Investitionsaus- | Nutzungsdauer | Annuit.- | Heutige jährl. |  | Heutige jährl. | Annuit.-Faktor | Berechnung der mittl. Nutzungsdauer |  | Relevante Invest. Kosten
|  |  | gaben [Fr.] | [Jahre] | faktor | Kosten |  | Kosten
| Rest-Amort. Heizkessel 1 kpl. |  | 0 | 20 | 6.7216 |  |  |  | 6.7216 | 0 |  | 0
| Fernwärmeunterstation kpl. |  | 13041.369 | 20 | 6.7216 | 880 |  | 880 | 6.7216 | 260827.3808 |  | 13041.369
| Anschlussgebühren |  | 9396 | 40 | 4.3262 | 410 |  | 410 | 4.3262 | 375840 |  | 9396
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
| Total |  | 22400 | 28.3753 |  | 1290 |  |  |  | 636667.3808 | 28.3753 | 22437.369
Jährliche Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kosten (W+B)
| Bau- / Anlageteil |  | Anlagewert (ALG) | Jährliche Kosten |  | Heutige jährl.
|  |  | [Fr.] |  | in [%] ALG | Kosten |  | Anlagewert | Pauschal | % | Heutige jährl. Kosten
| Service und Unterhaltskosten |  | 13041.369 |  | 0.5 | 70 |  | 13041.369 | 0 | 0.5 | 70
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| Total |  | (Proz. Anteil für W+B von Investitionskosten: |  | 0.3125 | 70
Jährliche Energiekosten
| Energieträger | Grundge- | Verbrauch | Berechnungspreis Energie |  | Heutige jährl. |  | Verbrauch | Grundgebühr | Grundgebühr | Heutige jährl. Kosten
|  | bühr [Fr./a] | [kWh/a] |  |  | Kosten
| Elektrizität |  | ---- | ---- |  |  | #REF!
| Elektr. (HT) |  |  |  | Rp/kWh |  |  | 0 |  | 0
| Elektr. (NT) |  |  |  | Rp/kWh |  |  | 0 |  | 0
| Heizöl (SN181160) |  |  |  | Rp/kWh |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  |  | Rp/kWh |  |  | 0 |  | 0
| Fernwärme |  | 32000 | 12.4 | Rp/kWh | 3970 |  | 32000 |  | 0 | 3970
| 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| Total |  |  |  |  | 3970
Total der jährlichen Kosten |  |  |  |  | Progr, vorschlag Betrachtungsdauer | #REF! |  | #REF!
Betrachtungsdauer* für Berechnung: |  |  | 20 | Option: Eingabe Betrachtungsdauer: |  | 20 |  | 20 | 20
|  | Kostenstei- | Mittelwert- | Heutige jährl. | Mittl. jährliche Kosten über |  |  |  | Mittelwert- | Energiekosten | Mittl. jährliche Kosten über
|  | gerung (real) | faktoren | Kosten | die Betrachtungsdauer |  |  |  | faktoren | (Mittl. Kosten) | die Nutzungsdauer
| Kapitalkosten | ---- | ---- | 1290 |  | 1290
| W+B und UH-Kosten | 0 | 1 | 70 |  | 70 |  |  | 1 |  | 70
| Elektr. (HT) | 1
| Elektr. (NT) | 1
| Heizöl (SN181160) | 1.5
| 0 | 0
| Fernwärme | 0.5 | 1.0491 | 3970 |  | 4160 |  |  | 1.0491 | 4160 | 4160
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| Betriebskosten | (W+B-, UH- und Energiekosten) |  | 4040 |  | 4230 |  |  |  | 4160
| TOTAL | (Kapital- + Betriebskosten) |  | 5330 |  | 5520
*Normalfall
Die Betrachtungsdauer entspricht dem Programmvorschlag; d.h. sie ist für alle Varianten identisch (grösste
Nutzungsdauer der verschiedenen Varianten).
Zur Beurteilung mehrerer Varianten ist eine einheitliche Betrachtungsdauer der verschiedenen Varianten unbedingt notwendig.
**Spezialfall
Eine Variante soll mit einer vorgebenen Betrachtungsdauer berechnet werden. Unter der Option "Eingabe Betrachtungs-
dauer" kann die gewünschte Betrachtungs- / Nutzungsdauer eingegeben werden.
Varianten mit unterschiedlicher Betrachtungs-/ Nutzungsdauer sollen nicht untereinander verglichen werden.

## Berechnete Werte
Berechnete Werte für Wirtschaftlichkeit:
Erforderliche Heizleistung: | 16 | kW
Nutzenergiemenge: | 32 | MWh/a
IK Eigene Oelheizung: | 15459.0526 | Fr.
IK Fernwärmeinstallationen: | 13041.369 | Fr.
Anschlussgebühren: | 9396 | Fr.
IK Fernwärmeanschluss: | 22437.369 | Fr.
Alter des Heizkessels | 31
Restamortisation best. Heizkessel | 0 | Fr.

## Grundlagen IK
Wärmeleistung (kW) | Eigene Oelheizung | Kontrolle
| Spez. Investitionskosten (Fr./kW) | Spez. Investitionskosten (Fr./kW)
16 |  | 966.1908
Wärmeleistung (kW) | Fernwärmeinstalltionen | Kontrolle
| Spez. Investitionskosten (Fr./kW) | Spez. Investitionskosten (Fr./kW)
16 |  | 815.0856